Пофидерный расчет баланса  электроэнергии в  распределительных сетях с использованием комплекса программ РТП-3

# Воротницкий В.Э., Заслонов С.В., Калинкина М.А., Паринов И.А.

# Филиал ОАО «НТЦ электроэнергетики» ( ВНИИЭ

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 3.

Тел./Факс: (499) 613 08 27, 613 19 11

E-mail: info@rtp3.ru

WWW: http://www.rtp3.ru

Для определения нетехнических потерь электроэнергии и их локализации для выявления очагов коммерческих потерь необходим расчет фактических и технических потерь электроэнергии по фидерам.

Для этого в состав комплекса РТП 3 [1, 4, 5] включен разработанный модуль РТП 3.3, позволяющий определить значение фактических потерь электроэнергии и количество неучтенной электроэнергии на основе соответствующих методик [2]. В модуле реализованы следующие расчеты:

- расчет допустимых и фактических небалансов электроэнергии по фидерам 6 (10) – 220 кВ;

- расчет допустимых и фактических небалансов электроэнергии по линиям  0,38 кВ с привязкой абонентов к сети 0,4 кВ;

- расчет допустимых и фактических небалансов электроэнергии по энергосистеме в целом, отдельным филиалам и районам электрических сетей.

В результате расчетов балансов электроэнергии определяется неучтенная электроэнергия по электрической сети с использованием модулей РТП 3.2 и РТП 3.1.

Расчет баланса электроэнергии по фидерам выполняются с использованием расчетной схемы, ввод которой осуществляется на основе нормальной оперативной схемы фидера (рис.1, 5).

Возможны два варианта расчета допустимого и фактического небалансов электроэнергии:

- расчет по данным о расходах электроэнергии, зафиксированных измерительными комплексами, установленными на трансформаторах и центре питания;

- расчет по данным о фактическом потреблении электроэнергии абонентами, подключенными к электрической сети.

Для определения потерь электроэнергии, обусловленных погрешностями приборов учета, необходима информация о классах их точности. Эта информация формируется в свойствах точки учета: наименование точки учета, параметры измерительного комплекса, информация по ТП (принадлежность к району, подстанции, фидеру 6 (10) кВ), потребление активной  электроэнергии за расчетный период (рис. 2).

# Рисунок 1 –  Расчетная схема фидера 6 кВ

# Рисунок 2 – Свойства точки учета

# Определение количества неучтеннной  электроэнергии в фидерах 6 (10) – 220 кВ

Расчет баланса выполняется по заданному активному отпуску электроэнергии  на головном участке фидера 6 (10) кВ за рассчитываемый период, среднему напряжению за этот период на шинах питающей подстанции и коэффициенту мощности головного участка (г.у.) (рис.3).

# Рисунок 3 – Исходная информация для расчета баланса электроэнергии по фидеру 6 кВ

Перед расчетом происходит автоматическое формирование нагрузки на распределительных трансформаторных подстанциях 6 (10) кВ (суммируется потребленная электроэнергия по всем точкам учета, привязанным к этой ТП). Допустимый небаланс электроэнергии определяется по погрешностям измерительных каналов точек учета в соответствии с заданными классами точности и по доле зафиксированного счетчиком количества электроэнергии от суммарного количества электроэнергии, поступившего на фидер.

# Рисунок 4 – Результаты расчета структурных составляющих баланса электроэнергии

Результатами расчета баланса электроэнергии по фидерам 6 (10) кВ являются: фактический и рассчитанный полезный отпуск; технические потери электроэнергии в линиях и трансформаторах; фактический небаланс электроэнергии в абсолютных и относительных единицах; относительный допустимый небаланс электроэнергии (рис.4).

Результаты расчетов балансов хранятся в таблице, с помощью которой можно оценить фактический и допустимый небаланс в распределительной сети: по всем сетям 6 (10) кВ, центрам питания, районам, предприятиям и АО-энерго в целом.

# Определение количества неучтеннной  электроэнергии в сети 0,4 кВ

Для расчета балансов электроэнергии в сети 0,4 кВ с учетом привязки абонентов к сети необходимо сформировать в программе расчетную схему сети 0,4 кВ, ввести информацию о потреблении электроэнергии абонентами и данные об измерительных комплексах абонентов и центра питания.

Ввод схемы 0,4 кВ практически аналогичен вводу схем 6(10) кВ и выше. Отличие состоит в возможности задать для участков линии 0,38 кВ отдельно марку фазного и нулевого проводников и  фазность линии. Общий вид схемы 0,4 кВ представлен на рис. 5.

# Рисунок 5 - Расчетная схема линии 0,38 кВ

Расчет технических потерь электроэнергии производится методом средних нагрузок по данным о потреблении электроэнергии абонентами.

Результатом расчета, помимо стандартных форм потерь мощности и потерь электроэнергии, является таблица «Балансы электроэнергии» (рис. 6), в которой приводятся значения фактического и расчетного отпуска электроэнергии, фактических и расчетных потерь, допустимого и фактического небалансов электроэнергии. Разница двух последних показателей – количество неучтенной электроэнергии, является коммерческими потерями.

Рисунок 6 – Результаты расчета структурных составляющих баланса электроэнергии по линии 0,38 кВ

Результаты расчета по всей базе электрических сетей 0,38 кВ можно сохранять в таблице для создания базы результатов расчета по всем фидерам. По данным этой  таблицы суммируются результаты расчета по ТП 6-10/0,4 кВ, фидерам 6 (10) кВ, центрам питания, районам электрических сетей, по всем электрическим сетям. Таблица содержит не только результаты расчета, но и исходные данные, что дает возможность контролировать правильность расчета и быстро выявлять являть явные ошибки.

Основные достоинства комплекса, которые позволяют пользователю легко, быстро и успешно вести базу данных и выполнять  расчеты по электрическим сетям:

- современный и удобный интерфейс, который позволяет значительно сократить затраты труда на подготовку и расчет электрической сети;

- выполнение расчетов режимных параметров (токов, уровней напряжения в узлах, потерь мощности и т.п.) и потерь электроэнергии по схемам электрической сети 0,38 кВ  с учетом исполнения участков и несимметричной загрузки фаз сети;

- привязка потребителей к узлам сети 0,38 кВ с выбором различных вариантов нагрузок у абонентов;

- определение небалансов и количества неучтенной электроэнергии по линии 0,38 кВ (и фидеру 6(10) кВ) с учетом фактического потребления присоединенных абонентов к узлам сети и допустимой метрологической составляющей потерь электроэнергии;

- определение небалансов электроэнергии по каждой линии с учетом показаний счетчиков, установленных на понижающих трансформаторах, и допустимой метрологической составляющей потерь электроэнергии;

- выполнение расчетов нагрузочных потерь мощности и электроэнергии в распределительных трансформаторах 6(10)/0,4 кВ с учетом несимметричной загрузки фаз;

- определение величины технологических  потерь электроэнергии в соответствии с Приказом № 267 Минпромэнерго РФ [6];

- формирование сводной таблицы норматива потерь электроэнергии по ступеням напряжения с разбивкой на все структурные составляющие;

- возможность выполнения переключений между схемами фидеров без необходимости их редактирования через точки токораздела и анализ режимных последствия таких переключений.

Всю дополнительную информацию о комплексе программ РТП 3 Вы можете получить на сайте www.rtp3.ru.

# Выводы

- Увеличение коммерческих потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,38-10 кВ, которое имеет место в настоящее время и сохранится в ближайшем будущем в связи с ростом тарифов на электроэнергию, требует новых подходов к локализации и снижению этих потерь. Один из таких подходов – расчет фактических и допустимых небалансов электроэнергии в распределительных сетях. Эта задача может быть решена с помощью комплекса программ РТП 3.3.

- При незначительной доработке комплекс программ может быть интегрирован с любой из действующих АСКУЭ ПЭС, позволяющих регистрировать показания счетчиков электроэнергии по отходящим от центров питания фидерам 6 (10) кВ. Это существенно повысит достоверность и оперативность расчета балансов электроэнергии. Это же относится и к комплексам решающим задачи формирования потребленной электроэнергии (один из примеров такой интеграции можно найти на сайте  http://www.technosb.ru).

# Литература

- В.Э. Воротницкий, С.В. Заслонов, М.А.Калинкина Программа расчета технических потерь мощности и электроэнергии в распределительных сетях 6-10 кВ // Электрические станции, 1999. –  №8. С.38-42.

- Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. РД 34.09.101-94. – М., СПО ОРГРЭС, 1995.

- Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. И 34-70-030-87. – М. СПО Союзтехэнерго, 1987.

- В.Э. Воротницкий, С.В. Заслонов, М.А. Калинкина., И.А. Паринов, О.В. Туркина Методы и средства расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.- М.: ООО «ДиалогЭлектро», 2006. 168 с.

- В.Э. Воротницкий, С.В. Заслонов, М.А. Калинкина., И.А. Паринов О новых возможностях программного комплекса РТП 3 и перспективах его развития. Сборник докладов пятого научно-технического семинара-выставки «Нормирование и снижение потерь электрической энергии в электрических сетях». - М.: ООО «ДиалогЭлектро», 2007. С.45-48.

- Положение об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям. Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям. Утверждены Приказом № 267 от «4» октября 2005 г.